## List1
TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK VODA Z ZALOGOVNIKOM
POPIS DEL
Št. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
1. | Mitsubishi Electric PUD-SHWM120YAA
Toplotna črpalka ZRAK/VODA sistema ZUBADAN v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Enota je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: gretje 12 kW (A2/W35)
COP - ogrevanje: A+++
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 179%
SCOP - priprava sanitarne vode: A+
Sezonska energijska učinkovitost priprave sanitarne vode ηwh = 148%
Električni priklop: 3F / 400V / 50Hz / 3×16 A
Nivo hrupa (SPL): 60 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1020 × 1050 × 480 mm
Teža: 108 kg
Medij: R32 (tovarniška polnitev 1,6 kg; max polnitev 1,83 kg)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 30 m / 30 m
| Območje delovanja: gretje od -28° do +24°C, priprava sanitarne vode od -28° do +35°C | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Notranja enota toplotne črpalke Mitsubishi Electric EHST20D-YM9D
Notranja enota sistema ECODAN v kompaktni izvedbi z 200L bojlerjem, z vgrajenim toplotnim
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem PAC-IF071-E in upravljalnikom PAR-W31MAA
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Velika Britanija
TEHNIČNI PODATKI:
- ploščni toplotni izmenjevalec MWA1-44-DM
- vsebuje bojler za sanitarno vodo V = 200L
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 20-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- raztezna posoda 12 L / 1 bar
- obtočna črpalka: Grundfos UPM2 15-70 130
- obtočna črpalka sanitarne vode: Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 3F/400V/50H
- cevni električni grelec - moč 3 + 6 kW, napajanje 3F/400V/50Hz, 3 × 16 A
- dimenzija enote (VxDxG) 1600 x 595 x 680 mm
- teža enote (brez vode): 106 kg
- teža enote (z vodo): 316 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
| - šumnost 41 dB | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Hranilnik ogrevalne vode za toplotne črpalke Select 200
Hranilnik ogrevalne vode za sisteme s toplotnimi črpalkami
Volumen hranilnika 200 L
Izolacija iz trde PU pene debeline 60 mm
Možnost priklopa več ogrevalnih virov
6 priključkov vstopa/izstopa
| Energijska učinkovitost (ErP uredba) A | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Visoko učinkovita obtočna črpalka Wilo Yonos Pico
Obtočna črpalka 25/1-6 za ogrevalne in hladilne sisteme
Črpalka z EMC elektromotorjem
Temperatura medija -10*C do +95*C
Integrirana električna zaščita motorja
Funkcija odzračevanja rotorskega dela črpalke
| Kompletno s holandskimi priključki | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Inštalacija in povezava notranje enote na ogrevalni sistem
- povezava na hranilnik ogrevalne vode
- povezava na obstoječe ogrevalne kroge radiatorskega ogrevanja
| - montaža in povezava razstezne posode za ogrevalni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Inštalacija in povezava notranje enote na sistem sanitarne vode
- povezava na razvod tople in hladne vode ter cirkulacije
- montaža in povezava cirkulacijske obtočne črpalke
| - montaža in povezava razstezne posode za sanitarno vodo | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Montaža toplotne črpalke Mitsubishi Ecodan
- montaža zunanje enote na pripravljen betonski podstavek
- montaža notranje enote
- priklop notranje in zunanje enote na pripravljen električni dovod
| - preboj skozi opečnat zid | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Zagon toplotne črpalke
- zagon toplotne črpalke
- nastavitve parametrov
| - šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Magnetni filter trdih delcev Fernox TF1
- hidrociklonski magnetni linearni filter
- maksimalni obratovalni tlak 3 bar
- maksimalna temperatura 125*C
| - maksimalni pretok 50 L/min | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Freonska povezava notranje in zunanje enote toplotne črpalke
- predizolirane bakrene cevi za klimatizacijo 3/8" in 5/8"
- polnenje instalacije s plinom
| - vakuumiranje | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Material za povezave v kotlovnici
- cevi in fitingi ogljikovo jeklo Mapress
- razstezna posoda za sanitarno vodo
- razstezna posoda za ogrevalni sistem
- varnostni ventil za sanitarno vodo
- varnostni ventil za ogrevalni sistem
- kroglični ventili
- izolacija
| - drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Splošni in transportni stroški
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## List2
TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK VODA Z ZALOGOVNIKOM
POPIS DEL
Št. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
1. | 1 kos toplotna črpalka Mitsubishi Electric
2. | 1 kos notranja enota toplotne črpalke Mitsubishi Electric
3. | 1 kos hranilnik ogrevalne vode za toplotne črpalke, volumen 200 L
4. | 1 kos obtočna črpalka z EMC elektromotorjem